山东化工技师学院新老校区客梯、货梯维修保养参数及技术要求

一、电梯参数及技术要求

| 电梯名称 | 新校餐厅东梯客梯 | 新校餐厅西梯货梯 | 新校化机楼货梯 | 新校化工楼货梯 | 新校分析楼客梯 | 老校实训楼货梯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 载重量 | 825KG | 1050KG | 1350KG | 1600KG | 825KG | 2000KG |
| 速度 | 1.0m/s | 1.0m/s | 1.0m/s | 1.0m/s | 1.0m/s | 0.5m/s |
| 控制方式 | 单控 | 单控 | 单控 | 单控 | 单控 | 单控 |
| 停站层 | 3层2站2门 | 3层3站3门 | 4层4站4门 | 4层4站4门 | 3层2站2门 | 5层5站5门 |

二、按下列标准进行电梯维护保养

1、特种设备安全技术规范TSG Z6001-2019电梯维修保养规则、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》

2、电梯安装使用维护说明书

3、验收标准：电梯使用管理与维护保养规则、电梯监督检验和定期检验规则

4、质量保证：合格，确保通过枣庄市特种设备检验研究院的定期检验

5、技术服务：须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后10分钟内把乘客从轿厢中救出、对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决。 做好电梯年检前的自检工作，确保电梯正常通过年检并取得合格证书。

6、投标报价

6.1、投标人应按投标维保电梯数量及价目表如实填写（附件）。

6.2、工程套用定额及取费：总价包干，按投标承诺执行；

6.3、工程类别：维护保养。

6.4、如果所报总价不完整，只是部分报价，招标人有权拒绝对该投标文件进行评价。

6.5、报价含电梯保险费、维保费、年检费、税费、交通费、人工费等。

7、保养方式：乙方对电梯设备进行保养的具体内容包含以下项目 ：

7.1机房内电梯主机减速器、曳引电动机、曳引轮、导向轮、编码器、控制柜内的印板及各种电器元件、限速器、变压器、紧急停靠屏和制动器等的更换、检查、调整、润滑和清洁。

7.2井道内支架、导轨、层门装置及预报灯、缓冲器、井道内开关、随行电缆和限速器张紧装置等部件的更换、检查、调  整、润滑和清洁。

7.3电梯轿厢操纵箱及其内部印板、按钮 及各种元件、 整个轿门装置、轿厢和对重的导靴及油杯、平层感应装置、轿顶操纵箱及其内部元件等部件的更换、检查、调整、润滑和消洁。

7.4电梯曳引钢丝绳、补偿钢丝绳、补偿链、限速器钢丝绳的清洁、张力或长度调整，并根据年度检测结果调换。

7.5自动扶梯主导轨、扶手带及其驱动装置、梯级及梯级主副轮、主驱动链、安全装置、减速器、电动机、自动加油装置和电磁制动器等部件的更换、检查、调整、润滑和清洁。

7.6电梯平层精度的检查和调整。

7.7、每年对曳引钢丝绳作一次探伤检测，每年对整机作一次安全运行和运行质量检测，并在检测结束时向甲方提交检测报。

7.8、提供清洁液、光亮剂等保养辅助用品。

7.9、提供全天候应急处理服务 ， 并在接到甲方紧急报修 通知后 15 分钟内赶到现场。

7.10、调换在维保 期内损坏的零部件。

7.11、甲方管理、使用不当、装饰件人为损坏或非保养范围内的原因及因不可抗力损坏的零部件不在更换范围内，但乙方可以当年销售价8折的价格向甲方提供相应的备品配件。

7.12、乙方承担全部电梯的保险费、年检费，并且代办电梯年检申报手续，配合政府主管部门实施年检，确保所有电梯年检合格，并及时取得山东省特种设备检验研究院枣庄分院检验发放的电梯定期检验报告（也称年检报告）交给甲方存档备查。

7.13、到学院路校区置换交接时，学院路校区电梯维保费即时结算，甲方不负担结算后的该台电梯维保费。到新年度电梯维保重新采购时，相应减去该台电梯的维保费。