附件1
山东化工技师学院
实训实验室配电箱加装绝缘护板项目质量要求及验收标准

一、质量有关要求
成交供应商加装的绝缘护板材料必须是正规厂家生产的合格产品，否则将承担全部可能的经济赔偿责任、法律责任。其质量应符合以下技术要求：
1.绝缘板材质须为：酚醛环氧玻璃布层压板，厚度不低于2mm。产品耐温不低于100℃，耐压值不低AC1000V/min，阻燃等级：UL94 V-0。辅助材料：阻燃硅胶密封条（防护缝隙)、绝缘端子护罩。
2.绝缘护板应具备良好的绝缘性能，其绝缘电阻值需符合国家相关标准要求，以确保在正常使用及特殊情况下都能有效防止触电事故发生。在耐电压方面，需能承受一定时间的规定电压而不出现击穿现象，保障配电箱的安全稳定运行。
3.护板的材质要有较好的阻燃性，达到相应的阻燃等级，降低火灾发生的风险。其表面应平整光滑，无裂缝、气泡、杂质等缺陷，避免因表面瑕疵影响绝缘效果或引发其他安全隐患。
4.护板的尺寸应与配电箱的内部结构精确匹配，不得出现尺寸过大或过小的情况。护板的安装应牢固可靠，采用合适的安装方式和固定件，确保在使用过程中不会松动、脱落。
5.绝缘护板应具备一定的耐化学腐蚀性，能抵抗常见化学物质的侵蚀。在防护等级上，要满足配电箱所处环境的要求，防止灰尘、水汽等进入配电箱内部，对电气元件造成损害。对于有特殊环境要求的配电箱，如潮湿、高温、强电磁干扰等环境，绝缘护板还需具备相应的防潮、耐高温、抗电磁干扰等性能。
6.绝缘护板在机械性能上要表现良好，具备一定的抗冲击强度和柔韧性。当受到外力冲击时，不会轻易破裂或损坏，能够继续保持其绝缘防护功能。
7.在耐老化性能方面，护板应能在长期使用过程中抵抗自然环境因素的影响，如紫外线辐射、氧化等。不会因长时间暴露而出现老化、变脆、变色等现象，确保其性能的稳定性和可靠性，使绝缘护板在整个使用周期内都能持续发挥作用。
8.绝缘护板应选择具有明显警示作用的颜色，如醒目的黄色或红色等，以便在日常维护和检修过程中，工作人员能够快速识别。待绝缘护板安装完成后，供应商需张贴配电箱用电安全警示标识。
9.在环保方面，护板的材料应符合国家相关环保标准，不含有害物质，如重金属、有毒化学物质等。在生产、使用和废弃处理过程中，不会对环境造成污染。
10.成交供应商应提供绝缘护板真实、准确、完整的技术资料，包括产品说明书、质量检验报告、性能检测数据等，以便学院对产品的质量和性能进行评估和验证。同时，供应商还应提供一定期限的质量保证服务，在质保期内对出现质量问题的护板进行免费更换或维修。
11.在安装过程中，供应商应安排专业的技术人员进行现场指导，确保安装工作按照正确的工艺和流程进行。安装人员应具备相关的专业技能和资质，熟悉配电箱及绝缘护板的安装要求。安装完成后，要进行全面的检查和调试，确保护板安装牢固、连接紧密，并且不会对配电箱内其他电气元件的正常运行产生干扰。
12.成交供应商还应积极配合学院的相关管理工作，遵守学院的各项规章制度。在施工过程中，要做好施工现场的安全管理和环境保护工作，避免发生安全事故和对周边环境造成污染。对于施工过程中产生的废弃物，要按照相关规定进行妥善处理，保持施工现场的整洁和卫生。
13.供应商需建立完善的售后服务体系，在产品使用过程中，若学院遇到任何技术问题或质量问题，供应商应在接到反馈后的规定时间内做出响应，并及时提供解决方案。对于需要更换零部件的情况，应能够快速提供相应的配件，以减少对学院正常使用的影响。
二、验收标准
1.电气测试
绝缘电阻测试：≥100MΩ（500V兆欧表）。工频耐压测试：AC 1000V／60s无击穿（GB／T 1408标准）。
    2.结构验证
活动部件无干涉，门板开合顺畅。所有带电体与柜体距离≥20mm（或通过绝缘板隔离）。


附件2
山东化工技师学院
实训实验室配电箱加装绝缘护板项目
报价单及分项报价明细表

	项目名称
	山东化工技师学院实训实验室配电箱加装绝缘护板项目

	供应商
	

	总报价
	大写：                
小写：                元

	质量
	合格

	备注
	


供应商：（盖章）
  法定代表人或其委托代理人：（签字）
 　　 年   月   日


	序号
	设备名称
	板材类型
	规格
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	配电箱
	酚醛环氧玻璃布层压板
	尺寸400*600mm，2mm厚绝缘护板
	个
	127
	
	

	2
	照明配电箱
	酚醛环氧玻璃布层压板
	尺寸700*900mm，2mm厚绝缘护板
	个
	20
	
	

	3
	动力配电箱
	酚醛环氧玻璃布层压板
	尺寸1700*800mm，2mm厚绝缘护板
	个
	8
	
	

	合计（大写：）
	155
	
	



