## Sheet2
附件：安全生产考试点特种作业（低压电工）实操考场升级建设项目附件
序号 | 物品名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价限价 | 单价 | 总价 | 备注 | 用途
1 | 电杆攀爬成套装置 |  |  | 1. 锥形水泥电杆：Φ190×4500mm，符合 GB/T4623-2014《环形混凝土电杆》，埋深≥1.2m，根部做防腐处理 2. 横担：∠50×5 角钢，长度 1.5m，配 U 型抱箍 3. 差速自控器悬挂点：电杆顶部焊接 M16 吊环，承重≥500kg 4. 安全带悬挂点：距地面 3.5m 处焊接 M16 吊环，承重≥300kg 5. 配套：3 米差速自控器 1 个、围杆安全带 1 套、脚扣 2套、登高板 2 套、工具袋 1 个、传递绳 1根（Φ16mm，长度 5m）、30cm 厚缓冲防护垫 2 个（2m×1m×0.3m，聚氨酯发泡 + 帆布外套）、可移动安全围栏 1 组（1.2m×2m×4 片） 6. 安全要求：坠落后人体最低点距地面≥1.5m 7.需要进行安装，安装具体位置需现场勘测 | 套 | 1 | 8000 |  |  |  | 科目一：安全用具使用 (K1)
2 | 绝缘凳 |  |  | 双层绝缘凳，尺寸 800×500×800mm，环氧树脂材质，耐压≥10kV，符合 GB/T17622-2021，带防滑脚垫 | 个 | 1 | 160
3 | 绝缘梯 |  |  | 1.0 米绝缘人字梯，60×60mm方管，壁厚 3.0mm，环氧树脂材质，耐压≥10kV，符合 GB/T17622-2021 | 个 | 2 | 200
4 | 绝缘垫 |  |  | 黑色绝缘条纹垫，尺寸 1.2m×5m×5mm，耐压≥10kV，符合 GB/T17622-2021，表面防滑，边缘整齐 | 块 | 3 | 130
5 | 漏电保护器测试仪 |  |  | 可测漏电动作电流（0-500mA）、动作时间（0-999ms），符合 GB/T16916.1-2014 | 台 | 1 | 400
6 | 安全标志牌 |  |  | 1. 磨砂 PVC 塑片，尺寸 20×30cm，带挂绳 2. 包含：禁止类（禁止合闸、禁止攀登等 8 种）、警告类（当心触电、当心坠落等 10 种）、指令类（必须戴安全帽、必须系安全带等 6 种）、提示类（安全出口、在此工作等 4 种），共 28 种 3. 符合 GB2894-2008《安全标志及其使用导则》 | 套 | 1 | 200 |  |  | 定制需提前联系
7 | 配电箱1 |  |  | 1. 冷轧钢板 1.2mm 厚，500×600×200mm 竖箱带 40cm 支架 2. 配 35mm 导轨 2 根、接地铝排 1 根、零线铝排 1 根 3. 防护等级 IP30，符合 GB/T7251.1-2023 | 个 | 1 | 700 |  |  | 用于临时用电场景
8 | 配电箱2 |  |  | 1. 冷轧钢板 1.2mm 厚，500×600×200mm 竖箱带 40cm 支架 2. 配 35mm 导轨 2 根、接地铝排 1 根、零线铝排 1 根 3. 防护等级 IP30，符合 GB/T7251.1-2023 | 个 | 1 | 700 |  |  | 安装接线核心设备 | 科目三：安全操作技术 (K3)K31-01 低压配电箱安装接线考位
9 | 总漏电断路器 |  |  | 4P 32A，漏电 30mA≤0.1s，透明外壳 | 个 | 3 | 100
10 | 2P 断路器 |  |  | 2P 16A，漏电 30mA，透明外壳 | 个 | 10 | 40
11 | 1P 断路器 |  |  | 1P 16A C 型，透明外壳 | 个 | 8 | 27
12 | 接地排 |  |  | 紫铜 2.5×25mm 10 孔，配 M6 螺栓及绝缘子 | 个 | 5 | 35
13 | 零线排 |  |  | 紫铜 2.5×25mm 10 孔，配橙色绝缘子及 M6 螺栓 | 个 | 5 | 15
14 | 标识贴 |  |  | 1. 黄接地、蓝零线、红相线标识各 50 张 2. 断路器功能标识30张 3. PVC 防水耐磨 | 套 | 1 | 60 |  |  | 规范粘贴
15 | 接线模拟屏 |  |  | 1.设备规格大于等于1000mm*80mm*1000mm工作电源：AC220V/50Hz 2.设备采用马赛克阻燃材质、雕刻注漆工艺模拟低压配电系统一次接线图，供停送电操作 | 台 | 1 | 3960 |  |  | 安全操作模拟
16 | 低压进线柜隔离开关 |  |  | 三极隔离开关，额定电流 400A、AC690V，用于低压进线柜电源隔离与检修断电。 | 只 | 1 | 120 |  |  | 低压进线柜需要成套供应，并上电测试，满足特种作业考核要求，并提供产品合格证明
17 | 低压进线柜智能框架断路器 |  |  | 智能框架断路器，壳架 1600A / 额定 400A、3 极固定式、AC220V 控制，用于低压进线柜总电源保护与智能监控。 | 只 | 1 | 9384
18 | 低压进线柜电流互感器 |  |  | 国产优质 BH-0.66 型电流互感器，变比 20/5A、0.5 级精度、额定电压 0.66kV，用于低压进线柜电流采样与计量。 | 只 | 3 | 42
19 | 低压进线柜指针式电压表 |  |  | 6L2‑V 450V 指针式交流电压表，方形 80×80mm、嵌入式安装、精度 1.5 级，用于低压进线柜 0‑450V 母线电压监测 | 只 | 1 | 18
20 | 低压进线柜指针式电流表 |  |  | 6L2‑A 400/5A 指针式交流电流表，方形 80×80mm、嵌入式安装、精度 1.5 级，配电流互感器用于低压进线柜电流监测。 | 只 | 3 | 22
21 | 低压进线柜指示灯 |  |  | 国产优质 AD16-22DS 指示灯，AC220V、开孔 22mm、LED 光源，用于低压进线柜运行 / 电源状态指示。 | 只 | 3 | 16
22 | 低压进线柜万能转换开关 |  |  | LW5-16 YH3/3型万能转换开关，额定电流16A，额定电压AC380V，3档3节，防护等级IP40 | 只 | 1 | 22
23 | 低压进线柜按钮开关 |  |  | 二档自复位按钮开关，开孔 22mm，用于低压进线柜控制回路手动操作与信号切换。 | 只 | 1 | 8
24 | 低压进线柜平头按钮 |  |  | 平头按钮AC220V、开孔 22mm、自复位式，用于低压进线柜启停/控制回路操作。 | 只 | 2 | 9
25 | 低压进线柜交流微型断路器 |  |  | 微型断路器，2 极、C 特性、额定 16A，用于低压进线柜控制回路过载与短路保护。 | 只 | 1 | 18
26 | 低压进线柜柜体 |  |  | 800×800×2200mm 冷轧钢板 1.5mm 厚，双面开门，配铝排 LMY ，用于低压出线柜主回路导电连接。 | 台 | 1 | 5980
27 | 电容补偿柜隔离开关 |  |  | 三极隔离开关，额定电流 160A、AC690V，用于电容补偿柜电源隔离与不频繁通断 | 只 | 1 | 80 |  |  | 低压电容补偿柜需要成套供应，并上电测试，满足特种作业考核要求并提供产品合格证明
28 | 电容补偿柜电流互感器 |  |  | 电流互感器，变比 200/5A、0.5 级精度、额定电压 0.66kV，用于电容补偿柜电流采样与监测。 | 只 | 3 | 15
29 | 电容补偿柜指针式电流表 |  |  | 指针式电流表，变比 200/5A、精度1.5级、开孔 80×80mm，用于电容补偿柜电流监测。 | 只 | 3 | 22
30 | 电容补偿柜交流微型断路器 |  |  | 微型断路器，3 极、C 特性、额定 32A，用于电容补偿柜回路过载与短路保护。 | 只 | 2 | 24
31 | 电容补偿柜切换电容器交流接触器 |  |  | 电容专用接触器，线圈电压 220V，专用于电容补偿柜电容器投切控制。 | 只 | 2 | 38
32 | 电容补偿柜热过载继电器 |  |  | 热过载继电器，整定电流 14-22A，用于电容补偿柜电机及负载过载保护。 | 只 | 2 | 16
33 | 电容补偿柜自愈式电容器 |  |  | 三相自愈式低压并联电容器，0.45kV、15kvar，用于电容补偿柜无功功率补偿。 | 只 | 2 | 39
34 | 电容补偿柜补偿器控制仪表 |  |  | 国产优质 6回路三相共补型无功功率自动补偿控制器，适配双电压，自动投切电容实现柜体无功补偿调控。 | 只 | 1 | 42
35 | 电容补偿柜避雷器 |  |  | 国产优质低压氧化锌避雷器，用于 400V/380V 电容补偿柜的标准避雷器 | 只 | 3 | 100
36 | 电容补偿柜柜体 |  |  | 800×800×2200mm 冷轧钢板 1.5mm 厚，分电容器室、控制室、母排室配铝排 LMY ，用于低压出线柜主回路导电连接。 | 台 | 1 | 3900
37 | 低压出线柜隔离开关 |  |  | 三极隔离开关，额定电流 160A，用于低压出线柜线路隔离断电与电路检修。 | 只 | 1 | 80 |  |  | 低压出线柜需要成套供应，并上电测试，满足特种作业考核要求，并提供产品合格证明
38 | 低压出线柜电流互感器 |  |  | 国产优质 BH-0.66 低压电流互感器，变比 200/5A 精度 0.5 级，用于低压出线柜电流测量与信号采集。 | 只 | 3 | 42
39 | 低压出线柜指针式电流表 |  |  | 国产优质 6L2-A 指针式电流表，适配 200/5A 变比，用于低压出线柜实时监测回路工作电流。 | 只 | 3 | 22
40 | 低压出线柜交流塑壳断路器 |  |  | 三极塑壳断路器，额定电流 100A，用于低压出线柜线路通断及过载短路保护。 | 只 | 2 | 115
41 | 低压出线柜柜体 |  |  | 800×600×2200mm 冷轧钢板 1.5mm 厚，模块化框架，配铝排 LMY ，用于低压出线柜主回路导电连接。 | 台 | 1 | 4900
42 | 安全围栏 |  |  | 可移动伸缩护栏网 1.2×3m，红白相间带警示 | 套 | 10 | 42 |  |  | 划分操作区
43 | 红外线测温仪 |  |  | -30℃-500℃，精度 ±1.5℃，响应≤500ms | 台 | 1 | 800 |  |  | 巡视维护工具
44 | 交流塑壳断路器1 |  |  | 透明三极塑壳断路器，额定 40A，用于低压电路通断与过载短路安全保护。 | 只 | 2 | 46
45 | 交流塑壳断路器2 |  |  | 两极塑壳断路器，额定 40A，用于低压回路通断及过载短路防护。 | 只 | 1 | 34
46 | 照明开关箱柜体1 |  |  | 尺寸：800*600*250mm电气梁、带帽檐 40公分支架，整体采用加厚冷轧钢板制作，整体静电橘红喷塑防锈防水，结构坚固耐用，满足户外室内配电使用标准，需整套供应，并通电测试 | 台 | 1 | 860
47 | 塑壳漏电断路器1 |  |  | 透明三极漏电塑壳断路器，额定 40A、漏电动作 30mA，兼具过载短路与漏电安全保护。 | 只 | 1 | 69
48 | 动力开关箱柜体2 |  |  | 尺寸：500*400*200mm，冷轧钢板橘红喷塑，防雨防尘，手提壁挂两用 | 台 | 1 | 700
49 | 塑壳漏电断路器2 |  |  | 透明两极漏电断路器，额定 40A、30mA 漏电保护，用于低压线路通断及漏电过载双重防护。 | 只 | 1 | 47
50 | 分配电箱柜体3 |  |  | 尺寸：500×400×200mm 材质：加厚冷轧钢板，橘红喷塑，配防雨帽檐、40cm 固定支架 配置：标准安装底板，户外防雨防锈，成套供货通电调试 | 台 | 1 | 500
51 | 交流塑壳断路器3 |  |  | 透明额定电压‌：交流 ‌380V‌；额定电流‌：‌100A‌；极数‌：‌3极（3P）；频率‌：‌50Hz | 只 | 1 | 46
52 | 电能表 |  |  | 220/380V 0.4-1(100)A B级 计度器 昆仑 | 只 | 1 | 180
53 | 电流互感器 |  |  | 低压电流互感器，孔径30mm、变比 100/5A、0.5 级精度，用于低压线路电流计量与检测。 | 只 | 3 | 18
54 | 电流表 |  |  | 通用型交流指针电流表，适配 100/5A 电流互感器，柜体专用监测线路电流。 | 只 | 3 | 15
55 | 电压表 |  |  | 交流指针电压表，量程 450V，用于配电柜体实时监测三相线路电压。 | 只 | 1 | 15
56 | 万能转换开关 |  |  | 万能转换开关，16A、3 节触点，专用于配电柜三相电压切换（UAB /UBC/ UCA）。 | 只 | 1 | 24
57 | 信号灯 |  |  | 22mm 安装孔 LED 指示灯，220V 交流供电，红色款，用于设备运行故障状态提示。 | 只 | 3 | 4
58 | 塑壳漏电断路器4 |  |  | 透明漏电断路器，额定 40A，可实现线路过载短路及漏电综合防护。 | 只 | 2 | 43
59 | 总配电箱柜体4 |  |  | 尺寸：800×1800×400mm 材质：加厚冷轧钢板，橘红静电喷塑，带防雨帽檐、内置小门 配置：内置安装板、进出线孔、锁具，整套配齐，出厂通电检测 | 台 | 1 | 1600
60 | 电力电缆 |  |  | RV4*0.75 每盘100米 | 盘 | 2 | 380 |  |  | 满足敷设要求
61 | 三相鼠笼式异步电机 |  |  | AC24V，可实现星接/角接 | 个 | 2 | 220
62 | 照明灯具 |  |  | 照明灯具 AC12-85V 是专为宽电压输入设计的低压照明设备 | 个 | 1 | 50
63 | 防静电工作台 |  |  | 120cm×60cm×75cm，防静电台面，适用于车间工位防静电作业使用。 | 台 | 1 | 860
64 | 模特假人 |  |  | 全身模特假人，搭配稳固底座，可独立站立，用于作业现场安全隐患排除用 | 套 | 2 | 200
65 | 三相异步电动机 |  |  | 三相异步微型电机，功率 370 瓦，B14 安装样式、输出轴径 14 毫米，适配低压设备动力驱动使用。 | 套 | 2 | 340 |  |  | 验证功能
66 | 绝缘手套 |  |  | 乳胶手套 耐压≥1000V，执行GB/T 17622 | 双 | 10 | 160 |  |  | 安全工器具使用
67 | 绝缘鞋 |  |  | 电工绝缘靴，44码 | 双 | 5 | 160 |  |  | 安全工器具使用
68 | 安全帽 |  |  | ABS款·欧式型国标-白色(八点式内衬) | 套 | 10 | 40 |  |  | 登杆作业、所有实操
69 | 工作服（全棉） |  |  | 长袖、紧口、防静电服，白色 | 套 | 10 | 120 |  |  | 登杆作业、所有实操
70 | 工作服置物架 |  |  | 140cm白双杆置物架赠8衣帽钩 | 个 | 1 | 50 |  |  | 存放工作服
71 | 安全绳 |  |  | 16毫米20米（三层编织）符合现行标准《坠落防护 安全绳》 | 根 | 3 | 50 |  |  | 登杆作业
72 | 护目镜 |  |  | 符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》 | 副 | 10 | 15 |  |  | 安全工器具使用
73 | 隐患场景标识牌 |  |  | 用于标注隐患点，可反复粘贴 | 套 | 2 | 50 |  |  | 搭建及更新隐患场景
74 | 螺丝套装 |  |  | 电缆线、接地线、铜鼻子、螺栓等 | 批 | 1 | 200 |  |  | 更新隐患设置
75 | 导线（BV/BVR）1.5mm² |  |  | 黄4盘，绿4盘，红4，蓝色3盘 | 盘 | 15 | 180 |  |  | 所有接线项目
76 | 导线（BV/BVR）2.5mm² |  |  | 黄绿红蓝4色 各1盘 | 盘 | 4 | 270
77 | 导线（BV/BVR）4mm² |  |  | 黄绿红蓝4色 各1盘 | 盘 | 4 | 346.5
78 | 针型端子 |  |  | 1900盒装配四边钳6-4 | 盒 | 10 | 35
79 | O型端子 |  |  | RV冷压接线端子铜鼻子线鼻子圆形电线接头O型预绝缘压线耳，RV520只套装+多功能钳 | 盒 | 5 | 62
80 | 绝缘胶带 |  |  | 防水，黑色18米 | 只 | 20 | 10 |  |  | 导线连接、绝缘恢复
81 | 扎带 |  |  | 3×100mm国标，4×200mm国标 每包1000支各10包 | 包 | 20 | 28 |  |  | 整理导线
82 | 单相电能表 |  |  | 单相电子式电能表，家用 220V 规格，5 (20) A 量程，用于单相用电电量精准计量。 | 个 | 20 | 30 |  |  | K31-02项目
83 | 按钮开关 |  |  | Φ22mm 平头自锁按钮，1 开 1 闭，银触点，AC380V/DC220V，平头按钮自锁绿色，红色各10个 | 个 | 20 | 6 |  |  | 电路板维修
84 | 交流接触器 |  |  | 小型交流接触器，线圈电压 36 伏，用于低压电路通断控制与负载启停。 | 个 | 20 | 45 |  |  | 电路板维修
85 | 辅助触头 |  |  | 接触器专用辅助触头组，2 常开 2 常闭，适配配套接触器扩展信号控制触点。 | 个 | 20 | 40
86 | 热继电器 |  |  | 热过载继电器，整定电流 6.8 至 11 安，用于三相电机过载断电保护。 | 个 | 15 | 80 |  |  | 电路板维修
87 | 地线 |  |  | 黄绿双色线2.5m² | 米 | 100 | 2.82
88 | 热缩管 |  |  | 圆内直径1.5MM/3mm/5mm 每种型号每卷100米 | 卷 | 3 | 50
合计
|  |  | 项目名称 | 安全生产考试点特种作业（低压电工）实操考场升级建设项目
供应商
|  |  | 总报价 | 大写：
小写： 元
备注
供应商：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）