## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
狭长密闭有限空间综合实训装置
1 | 010602001001 | 钢框架 | 钢框架1000*800材质(莱钢)方钢厚度5mm黑碳钢，方钢截面规格5*5cm，立柱间距1m，梁间距0.5m 1.构件类型:钢框架可拆卸 2.满足有限空间作业实训场地新建及改造方案要求 3.满足设计、规法、业主招标文件的要求 | t | 1.46
2 | 011402003001 | 金属面油漆 | 2遍富锌环氧底漆，2遍氟碳面漆知名品牌 1、喷砂除锈，打磨至sa2.5级 2、防腐面漆， | m2 | 78
3 | 010605001001 | 钢板包封 | 1.钢板封闭，材质（莱钢） 侧壁钢板封闭壁厚2.5mm,底板厚度3.5mm 2.顶部均匀设计采光口， 3.满足有限空间作业实训场地新建及改造方案要求 4.满足设计、规法、业主招标文件的要求 | m2 | 85
4 | 010804003001 | 全钢板大门 | 钢制门（莱钢）壁厚4mm 可拆卸，配置安全锁，可单侧打开至外侧壁并固定。 | m2 | 2.88
5 | 030413008001 | 24V防爆LED灯带 | 24V防爆LED灯带，含开关、电源、变压器 | m | 20
市政地下有限空间（污水井／管网、电力井、窨井）
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 010607004001 | 钢平台 | 1.钢平台规尺寸为7m*5m； 2.平台纵横梁采用6*12cmC型钢，主梁300mm*150mm纵横向间距为1m； | t | 3.84
7 | 011402003002 | 金属面油漆 | 2遍富锌环氧底漆，2遍氟碳面漆知名品牌 1、喷砂除锈 2、防腐面漆 | m2 | 225
8 | 010607007001 | 钢护栏 | 护栏涂刷3遍黑黄防腐漆(国标） 1.2m固定式安全防护栏杆，含爬梯门，带锁具 | t | 0.287
9 | 010607006001 | 钢梯 | 钢制爬梯约5米5*10槽钢，厚4mm材质(莱钢） | t | 0.5
10 | 030302001001 | 罐制作安装 | 钢制罐，壁厚6mm 1.井筒Φ1000mm波纹管，总深度3000mm | 台 | 1
11 | 010609004001 | 金属井(沟)盖及盖座 | 1.罐体上方600mm人孔 2.600mm钢制井盖，壁厚6mm满焊 | 套 | 1
12 | 030810002001 | 低压碳钢焊接法兰 | 800mm法兰， | 片 | 1
13 | 030801004002 | 低压碳钢板卷管 | 直径250mm，全长1000mm，500mm处开孔安装可视观察窗左右两个对称安装 | m | 1
14 | 031002001001 | 金属阀门 | 配套泄水口 井筒底部预留DN150固定式排水泄水口 | 个 | 1
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 010506025001 | 三脚架/防坠器承重挂点预埋电2处 | 1. 部位：有限空间井口三脚架、防坠器承重锚点预埋 2. 材质：Q235B 钢板 δ16mm，锚筋 Φ20 HPB300；锚环圆钢 Φ20；整体热浸镀锌防腐 3. 构造：预埋钢板 + 锚固锚筋，锚筋与钢板满焊；设置 D 型承重吊环；锚点承载力≥22kN，满足坠落防护锚点安全要求 4. 工作内容：铁件制作、下料、焊接、除锈热镀锌；主体钢筋绑扎阶段定位预埋、与结构主筋可靠固定；混凝土浇筑时保护、成品保护；满足图纸及坠落防护规范要求 | t | 0.264
生物发酵池/污水池阀门检修池有限空间
16 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.部位：基坑开挖 2.土壤类别：综合土 3.基坑深度：2.5m内 4.弃土运距：外运 5km；外运含装车、运输、卸土 5.开挖方式：机械开挖，基底预留 200‑300mm 人工清底 6.工作内容：测量放线、机械开挖、人工清底、修整坑底坑壁、场内堆土或土方外运、施工排水、坑内简易排水、成品保护，满足图纸及规范要求 | m3 | 47.86
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 010501001001 | 基础垫层 | 1. 部位：基础下素混凝土垫层 2. 混凝土种类：预拌商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 垫层厚度：150mm 5. 工作内容：模板制安拆、混凝土运输、浇筑、振捣、养护，清理基底，成品保护，满足图纸及规范要求 | m3 | 1.31
18 | 010505001001 | 垫层模板 | 1. 部位：基础混凝土垫层模板 2. 模板材质：木模板，普通直形模板 3. 工作内容：模板制作、场内运输、安装、刷隔离剂、拆除、清理模板、材料堆放，满足施工及规范要求 | m2 | 1.8
19 | 010502003001 | 筏形基础 | 1. 部位：筏形基础底板 2. 基础类型：平板式 3. 混凝土种类：预拌商品抗渗防水混凝土 4. 混凝土强度等级：C30，抗渗等级 P8 5. 筏板厚度：250mm， 6. 工作内容：模板制安拆、混凝土运输、浇筑、振捣、养护；成品保护，满足图纸及规范要求 | m3 | 1.9
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 010505002001 | 基础模板 | 1. 部位：筏形基础四周侧面模板 2. 模板形式：直形模板 3. 模板材质：复合木模板，钢方管支撑加固 4. 工作内容：模板制作、场内运输、安装、刷隔离剂、加固、拆除、清理模板、材料归堆，满足施工及规范要求 | m2 | 2.8
21 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | 1. 部位：地下钢筋混凝土剪力墙 2. 墙厚度：150mm 3. 混凝土种类：预拌商品混凝土，泵送 4. 混凝土强度等级：C30；抗渗等级 P8 5. 工作内容：混凝土运输、浇筑、振捣、养护、成品保护，满足图纸及规范要求 | m3 | 3.18
22 | 010505005001 | 墙面模板 | 1. 部位：钢筋混凝土墙两侧模板 2. 模板形式：直形模板 3. 模板材质：复合木模板，钢管、对拉螺栓加固支撑 4. 工作内容：模板制作、场内运输、安装、刷隔离剂、加固、拆除、清理模板粘结物、模板整理归堆，满足施工及规范要求 | m2 | 42.4
23 | 010506004001 | 现浇混凝土墙钢筋 | 钢筋 1.钢筋种类、规格:Φ10 HRB400钢筋，间距150mm,双层双向布置 | t | 0.188
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 010506004002 | 现浇混凝土墙钢筋 | 钢筋 1.钢筋种类、规格:Φ18 HRB400钢筋,间距150mm,双层双向布置 | t | 0.651
25 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 钢筋 1.钢筋种类、规格:Φ18 HRB400钢筋,间距150mm,双层双向布置 | t | 0.355
26 | 011003003001 | 防腐涂料 | 1. 部位：混凝土内墙 防腐面层 2. 基层类型：混凝土基层 3. 涂料品种：环氧防腐涂料 4. 涂刷要求：内壁涂刷双层环氧耐腐防水涂层，耐硫化氢、污水腐蚀 5. 工作内容：基层清理、打磨、刮腻子、调配涂料、刷涂、成品保护，满足图纸及防腐规范要求 | m2 | 26
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 040601019001 | 钢梯引藏式 | 1. 部位： 室内检修钢楼梯2个 2. 钢材材质：Q235B，型钢20、花纹钢板5mm， 3. 钢梯形式：单跑钢楼梯，含梯梁、花纹钢板踏步、休息平台、加劲肋、支座底板 4. 连接方式：工厂预制，现场高强螺栓连接 / 焊接安装；踏步设置防滑处理 5. 除锈要求：喷砂除锈 Sa2.5 级 6. 工作内容：构件下料、制作、焊接、校正、场内运输、就位安装、焊缝检查、成品保护，含连接螺栓、支座辅材，满足图纸及钢结构规范要求 | t | 0.529
28 | 010607010001 | 金属盖及盖座（莱钢） | 1. 部位：金属盖及盖座 2. 产品品牌：莱钢 3. 规格型号：承载等级 B125 4. 材质：钢板厚度8mm，Q235B 钢材，整体热浸镀锌防腐处理；盖板带防滑构造 5. 配套：含金属盖板、配套盖座、固定连接件；满足图集及设计要求 6. 工作内容：场内运输、就位安装、调平固定、成品保护，含全部辅材配件 | t | 0.514
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 030807001001 | 低压螺纹阀门 | 1. 名称：DN100闸阀+DN100蝶阀 2. 规格：DN100，压力等级 PN16 3. 材质：阀体球墨铸铁，铜合金密封面 4. 连接形式：法兰连接 5. 型号：Z45X‑16Q 6. 工作内容：阀门本体安装、法兰连接、阀门试压调试、配合系统试压，含垫片、螺栓全部辅材 | 个 | 2
30 | 030211002001 | 污水泵及PPR管安装 | 1. 名称：博山污水泵 2. 型号规格：满足方案需求 3. 水管PPR热熔连接。按6m长考虑， 4.满足方案需求，综合单价包干 | 台 | 1
31 | 010607007002 | 钢护栏 | 护栏涂刷3遍黑黄防腐漆(国标） 1.2m固定式安全防护栏杆，含爬梯门，带锁具 | t | 0.104
32 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | 围栏警示标识牌（重大风险/中毒窒息/审批流程） 铝板UV印刷3块0.6*0.8，含立柱悬挂件 | m2 | 1.44
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 030905001001 | 电热烟雾发生器 | 1、设备类型：工程检漏、演练专用电热烟雾发生器 2、功率 2000W，220V；发烟量≥300m³/min；储液罐≥8L 3、具备过热、缺液双重自动保护 4、手动+无线双遥控；配套≥8m导烟软管 5、支持水基环保烟液，烟雾无毒、无腐蚀、无油污残留，不得损伤混凝土池体 6、防护等级 IP44，整机带移动滚轮 | 个 | 1
34 | 040406006001 | 现浇混凝土平台、顶板 | 1. 部位：混凝土设备平台 2. 尺寸：3.0m×2.0m，板厚 150mm 3. 混凝土种类：预拌商品混凝土 4. 混凝土强度等级：C20 5. 工作内容：模板制安拆、混凝土运输、浇筑、振捣、养护、成品保护，满足图纸及规范要求 | m3 | 0.9
立式储罐有限空间实训装置
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 030810002002 | 低压碳钢焊接法兰 | 1. 名称：低压碳钢平焊焊接法兰 2. 材质：Q235‑B 碳钢 3. 规格：DN800 4. 密封面形式：突面 RF 5. 焊接方式：电弧焊，法兰与管道焊接 6. 配套：含法兰垫片、配套螺栓 7. 工作内容：管口切割打磨、法兰组对焊接、垫片安装、螺栓紧固、焊口清理，满足图纸及规范要求 | 片 | 1
36 | 010609004002 | 金属井(沟)盖及盖座 | 1.罐体上方600mm人孔 2.800mm钢制井盖，壁厚6mm满焊 | 套 | 1
37 | 011402005001 | 罐体内壁打磨抛光 | 1. 名称：罐体内壁打磨抛光 2. 部位：罐体内壁金属基层 3. 工艺要求：罐体内壁焊缝、毛刺、焊瘤打磨平整，整体内壁打磨抛光处理；表面无尖角、焊渣、毛刺，达到设计要求粗糙度；清理粉尘杂物 4. 工作内容：焊缝打磨、打磨抛光、边角处理、粉尘清理、成品保护，满足图纸及规范要求 | m2 | 42.75
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 011402003003 | 双层环氧防腐防渗涂层 | 1. 名称：双层环氧防腐防渗涂层 2. 部位：罐体内壁金属基层（已打磨抛光完成） 3. 涂料品种：双层环氧防腐防渗涂料（双组份） 4. 涂刷要求：底漆 1 遍，面漆 1 遍（双层），总干膜厚度≥200μm；防渗防腐，涂层完整无针孔、漏涂 5. 施工要求：涂料按配比搅拌熟化，刷 / 喷涂施工；人孔、接管边角重点处理，电火花检漏合格 6. 工作内容：基层清理除尘、涂料调配、涂刷喷涂、边角处理、检漏、成品保护，满足图纸及防腐规范 | m2 | 42.75
39 | 030808002001 | 三通手动切换闸阀 | 1. 名称：三通手动切换闸阀 2. 规格：DN150，压力等级 PN16 3. 阀体材质：球墨铸铁，密封面橡胶软密封；手动操作，T 型流道，实现管路介质切换 4. 连接形式：法兰连接 5. 工作内容：阀门本体安装、法兰组对、启闭调试，配合系统试压，含配套垫片、螺栓全部辅材 | 个 | 2
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 010401007001 | 砖检查井 | 1. 名称：砖检查井 2. 井规格：矩形，净空 1.2m×1.0m，井深 1.0m 3. 砌筑材料：MU10 烧结页岩砖，M7.5 水泥砂浆砌筑 4. 基础垫层：C20 混凝土垫层，厚度 200mm 5. 内壁处理：井室内壁 防水砂浆抹面 20mm 厚，井底做流槽 6. 井盖盖座：配套莱钢金属盖及盖座 7. 工作内容：地基夯实、垫层浇筑、底板浇筑、砖砌井室砌筑、内壁抹灰、流槽砌筑、井盖安装、勾缝清理、井池渗漏试验、成品保护，满足图纸及规范要求 | 座 | 2
41 | 010607010002 | 钢质盖板 | 1.采用5*5方钢、5mm压花板焊制检查井盖板； 2.喷砂除锈，2遍富锌环氧底漆，2遍氟碳面漆 | t | 0.31
消防应急演练
42 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接方式：沟槽式卡箍连接 4.防腐：管材热镀锌，补口补防腐处理 5.敷设方式：室外 6.压力试验：系统水压试验、管道冲洗 7.其他：管件、卡箍、固定配件安装 | m | 44.36
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.地上式室外消火栓 SS100/65‑1.6 2.类型：地上式室外消火栓普通 3.型号规格：SS100/65‑1.6，公称压力 1.6MPa 4.材质：铸铁 5.配套部件：含消火栓本体、法兰接管、弯管底座固定 6.安装方式：室外地面安装 7.试验要求：本体水压试验 8.其他：除锈刷红色防腐面漆，含标识牌安装 | 套 | 6
44 | 030901011002 | 室外消火栓 | 1.地上式室外消火栓 SS100/65‑1.6 2.类型：地上式室外消火栓Y型 3.型号规格：SS100/65‑1.6，公称压力 1.6MPa 4.材质：铸铁 5.配套部件：含消火栓本体、法兰接管、弯管底座固定 6.安装方式：室外地面安装 7.试验要求：本体水压试验 8.其他：除锈刷红色防腐面漆，含标识牌安装 | 套 | 2
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 040502002001 | 沟槽式三通 | 1.名称：消火栓三通套 2.规格：DN100 3.材质：球墨铸铁 4.公称压力：1.6MPa 5.接口形式：法兰连接 6.防腐：内外防腐处理，外表面红色防腐面漆 7.图集依据：13S201 室外消火栓安装图集 8.其他：配套法兰垫片、螺栓 | 个 | 8
本页小计
合 计